ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ              ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Содержание | 2 |
| Введение | 3 |
| Этап I. Монтаж корпуса установки | 3 |
| Этап II. Заключительный этап | 5 |

Горизонтальные установки из стеклопластика монтируются по одной принципиальной схеме. Так как внутри установки вода переливается самотеком, при монтаже установок необходимо соблюдать вертикальность и горизонтальность установок. Глубина заложения установки зависит от глубины заложения подводящего трубопровода, местных норм глубины промерзания грунта или определяется проектом. Способ утилизации воды определяется проектом.

Перед началом монтажа необходимо правильно выбрать место размещения установки. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

- расположение подводящего коллектора;

- обеспечение подъезда вакуумной машины для откачки осадка;

- место сброса очищенных вод в соответствии с проектом.

Монтаж установки производится специализированными (строительными) организациями.

Последовательность монтажа:

- Отрывка котлована;

- Установка корпуса в котлован;

- Присоединение подводящей и отводящей труб к выводам из установки;

- Установка люков превышения;

- Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением.

При сборке и монтаже оборудования необходимо исключить попадание внутрь корпуса грунта и строительного мусора! При попадании в установку грунта и строительного мусора (песка, щебня и т.д.) происходит засорение установки и, как следствие, потеря работоспособности.

- Отрыть котлован под установку в соответствии с габаритными размерами корпуса, указанными в данном техническом паспорте. Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возможных перекопах основания котлована производить подсыпку песком с уплотнением водой.

- Для предотвращения  обрушения стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с устройством откосов (заложение откосов зависит от типа грунта). Дно котлована должно быть тщательно утрамбовано ручными трамбовками, пневмотрамбовками или проливом водой.

- Перед монтажом корпуса на основание, необходимо очистить поверхность от посторонних предметов. Убедитесь, что между поверхностью   основания и корпусом установки ничего нет.

- При установке корпуса в горизонтальное положение нагрузку от массы корпуса распределить равномерно по всем монтажным петлям.

- Корпус поднимают за монтажные петли и устанавливают согласно строительному проекту на  подготовленное утрамбованное  основание.

- Перед обратной засыпкой убедитесь, что корпус установки не имеет повреждений. После монтажа установки  на основание и проверки её горизонтальности, начинайте обратную засыпку.

- Обратную засыпку производить мягким грунтом без камней, равномерно вокруг всей установки. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку  выполнять по слоям, максимальной высотой 20-30см. После засыпки первого слоя грунта – выверить горизонтальность установки корпуса. Утрамбовать первый слой грунта пневматическими трамбовками или пролить водой. Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать.

- Выполняя последовательно вышеуказанные действия, засыпать корпус до уровня выводов подводящего и отводящего коллекторов.

- Соединить подводящую и отводящую трубы с выводами из установки. Соединение производится через муфты. Грунт под подводящий и напорные коллектора утрамбовывают.

Внимание! Для правильной и эффективной работы установки корпус должен быть смонтирован строго горизонтально!

После установки на дно котлована, а так же после засыпки каждого слоя необходимо проверять горизонтальность установки корпуса. Применение механических вибраторов с массой более 100кг запрещено. Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от установки запрещается.

- Надеть люки превышения на горловины корпуса. Люки превышения плотно надеваются на горловины без дополнительных креплений.

- При необходимости люки превышения подрезаются на месте до требуемой высоты.

- Произвести обратную засыпку установки в полном объёме. Засыпка производится слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой горизонтальности монтажа. Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома данных участков.

- При необходимости размещения установки под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита, а стеклопластиковые люки заменяются на чугунные по ГОСТ 3634-79.

Этап II   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

- Выполнить обратную засыпку котлована и траншей в полном объеме, засыпку производить послойно с уплотнением каждого слоя.

- Заполнить установку чистой водой до уровня выходного коллектора.

- В местах обратной засыпки не рекомендуется выполнять работы по благоустройству до окончания весенних паводков очередного сезона.