ИНСТРУКЦИЯ

по обслуживанию нефтеуловителя

- Решетчатый фильтр

- Уровень нефтепродуктов

- Съёмная лестница

- Вентиляционная труба

- Стояк для откачки осадка

- Труба подачи воздуха для регенерации фильтра с керамзитовой загрузкой

- Съёмные абсорбирующие фильтры

- Фильтр с керамзитовой загрузкой

- Коалесцирующий фильтр

- Осадок

Регламентные работы:

| № п/п | Наименование работы | Место проведения | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка решетчатого фильтра | первый отдел | еженедельно или после сильного ливня |
| 2 | Измерение толщины осадочного слоя | первый отдел | еженедельно или после сильного ливня |
| 3 | Удаления осадка | первый отдел | при достижении слоя толщиной 2/3 от рабочего объема |
| 4 | Измерение толщины осадочного слоя | второй отдел | еженедельно или после сильного ливня |
| 5 | Удаления осадка | второй отдел | при достижении слоя толщиной 1/3 от рабочего объема |
| 6 | Регенерация керамзитового фильтра | второй отдел | раз в месяц |
| 7 | Замена керамзита | второй отдел | раз в три года |
| 8 | Промывка коалесцирующего фильтра | второй отдел | раз в сезон |
| 9 | Откачка нефтепродуктов | все отделы | определяется визуально, но не реже одного раза в сезон |
| 10 | Замена абсорбирующих фильтров | третий отдел | раз в 4-6 месяцев или при плохих показателях |
| 11 | Полная откачка установки | все отделы | раз в два сезона |

- Очистка решетчатого фильтра.  Необходимо спуститься в первый отдел установки и вручную удалить крупный мусор, задержанный фильтром.

- Измерение толщины осадочного слоя в первом отделе производят с помощью щупа.

- Удаление осадка в первом отделе. При достижении слоя загрязнений 2/3 от рабочего объема первого отдела необходимо при помощи стояка  5 откачать осадок. Откачку осуществлять вакуумной машиной. Для более эффективной откачки осадка рекомендуется перевести осадок во взвешенное состояние при помощи подачи в установку воды под давлением. Процедуру взмучивания-откачки повторить несколько раз.

- Измерение толщины осадочного слоя во втором отделе производят с помощью щупа.

- Удаление осадка во втором отделе. При достижении слоя загрязнений 1/3 от рабочего объема второго отдела необходимо при помощи стояка  5 откачать осадок. Откачку осуществлять вакуумной машиной. Для более эффективной откачки осадка рекомендуется перевести осадок во взвешенное состояние при помощи подачи в установку воды под давлением. Процедуру взмучивания-откачки повторить несколько раз.

- Для регенерации фильтра с керамзитовой загрузкой к трубе 6 необходимо присоединить компрессор и продуть фильтр сжатым воздухом в течение 30 минут.

- Замена керамзита. Керамзитовый фильтр извлекают из установки через люк второго отдела и удаляют из него отработанный керамзит. После заполнения фильтра новым керамзитом, фильтр опускают на прежнее место.

- Промывка коалесцирующего фильтра. Пластины коалесцирующего фильтра необходимо извлечь из установки через люки и затем смыть грязь с его поверхности теплой водой. Стоки от промывки фильтра следует направлять в голову очистных сооружений.

- Откачка нефтепродуктов производится при помощи стояка 5 и вакуумной машины. Если в комплект оборудования включено устройство для сбора нефтепродуктов, то откачку следует производить при его помощи.

- Замена абсорбирующих фильтров. Для замены фильтрующего материала, необходимо вынуть на поверхность один из  фильтров, ослабить зажимные хомуты, которые фиксируют абсорбирующую ткань к сетчатому каркасу. Произвести замену ткани, затянуть зажимные хомуты на каркасе фильтра, и в обратном порядке установить фильтр на место по направляющей трубе. Обновление остальных фильтров производится аналогично.

- Полная откачка установки осуществляется путём полного удаления воды и осадка изо всех отделов. После чего установку необходимо тщательно промыть, а затем визуально проверить состояние оборудования. После проведённой проверки залить установку чистой водой для дальнейшей работы.