ИНСТРУКЦИЯ

по обслуживанию пескоилоуловителя

- Тонкослойный фильтр

- Уровень нефтепродуктов

- Лестница

- Вентиляционная труба

- Датчик уровня нефтепродуктов

- Сигнализатор уровня

- Осадок

- Стояк для откачки осадка

- Стояк для удаления н/п

Регламентные работы:

| № п/п | Наименование работы | Место проведения | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периодический осмотр установки | все отделы | раз в сезон |
| 2 | Измерение толщины осадочного слоя | -- // -- | раз в сезон |
| 3 | Удаление осадка | -- // -- | при достижении слоя ила 2/3 от рабочего объема, или не реже одного раза в сезон |
| 4 | Удаление нефтепродуктов | второй отдел | при срабатывании датчика уровня н/п или при визуальном осмотре, но не реже одного раза в сезон |
| 5 | Полная разгрузка установки | все отделы | раз в 2 года |
| 6 | Очистка тонкослойных фильтров | второй отдел | зависит от режима работы, но не реже одного раза в два года |

- Периодический осмотр установки осуществляют для того, чтобы убедиться в правильности работы оборудования. При осмотре необходимо проверить всё люки и отделы установки. Убедиться, что внутри корпуса нет крупного мусора или других крупных включений снижающих производительность. Проверить правильность расположения тонкослойных отстойников.

- Измерение толщины осадочного слоя производят с помощью щупа.

- Удаление осадка. При достижении слоя загрязнений 2/3 от рабочего объема необходимо при помощи стояка  8 откачать осадок. Откачку осуществлять вакуумной машиной. Для более эффективной откачки осадка рекомендуется перевести осадок во взвешенное состояние при помощи подачи воды в установку под давлением. Процедуру взмучивания-откачки повторить несколько раз.

- Удаление нефтепродуктов производят при помощи стояка 9 с применением вакуумной машины. Удаление н/п так же можно осуществлять при помощи устройства для сбора нефти путём опускания плавающего скиммера на поверхность воды.

- Полная разгрузка установки осуществляется путём полного удаления воды и осадка из рабочей камеры. После чего установку необходимо тщательно промыть, а затем залить чистой водой для дальнейшей работы. Промывка осуществляется при снятых пластинах тонкослойных фильтров. Совместно с полной разгрузкой установки производят и очистку тонкослойных фильтров.

- Очистка тонкослойных фильтров. Пластины тонкослойных фильтров извлекают из установки через люки, после чего необходимо смыть грязь с их поверхности теплой водой. Стоки от промывки тонкослойных фильтров направлять в голову очистных сооружений.